部件车间夹层建筑要求

- 夹层投影尺寸长46.15*宽14.36米，约共662.7平方。夹层钢梁底到室内地面净高度+4.4米。

- 钢柱采用HN500*200*10*16mm H型钢；钢梁GL1采用HN500*200*10*16mm H型钢；钢梁GL2采用HN450*200*9*14mm  H型钢；楼梯踏板、踢板采用4mm厚花纹板；楼承板采用150mm高*1.0mm厚压槽镀锌板；栓钉采用M16*80mm（梁位置需穿透楼板焊接双排栓钉）；楼板钢筋采用8mm@200mm螺纹钢；每个基础承台打6根2米长松木桩，间距500mm底板钢筋采用16mm*@150mm螺纹钢；基础短柱钢筋采用18mm螺纹钢；箍筋采用8mm@100mm螺纹钢；每条柱子预埋4根M24地脚螺栓（需二次灌浆包柱脚）；楼面浇注C25混凝土（需金刚砂收面、打磨固化）。

- 梁、柱涂刷防锈底漆后，刷五羊牌白色磁漆面漆；楼承板底喷涂白色面漆；梯板涂刷防锈底漆后，刷五羊牌灰色磁漆面漆；卷闸门顶位置空隙，需从楼承板底包边遮挡（喷涂白色）。

- 其它要求：楼板混凝土浇筑后需盖膜保养；梁柱节点采用高强螺栓连接；楼板预留2.5*2.5米电梯井孔洞；基础施工产生的余泥拉运出厂。

- 1-6轴、A-B轴及电梯井周边、楼梯边需围钢丝网，钢丝网高3.6米，100mm孔，丝径3mm，样式参照图纸。

- 该项目采用总价包干形式，工程结算不因工程量的增加或减少而变动。施工项目外的剩余物料由施工单位自行处理。

- 高空作业施工期间必须安设安全绳或安全网作人员防坠落措施；特种作业需持证上岗施工、人证合一，施工人员需持保险进场；施工期间每天工完料清，保持场地卫生整洁。